### Основные параметры теплообменников (размеры в мм)

### по  ТУ 3612-024-00220302-02 «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе»

| Наименование параметров | Значения параметров для аппаратов типа |
| --- | --- |
|  | ТН | ТК | ХН | ХК | КН | КК | ИН | ИК |
| Поверхность теплообмена, м2 | 1,0—970 | 1,5—970 | 45—716 | 40—490 |
| Диаметр кожуха, мм |
| наружный из трубы | 159; 273; 325; 426; 630 | 630 | 159*; 273*; 325*; 426*; 630 | 630 | 630 |
| Внутренний из листа | 400; 600; 800; 1000; 1200 | 600; 800; 1000; 1200 | 400*; 600; 800; 1000; 1200 | 600; 800; 1000; 1200; 1400 | 600; 800; 1000; 1200; 1400 |
| Темп. теплообмен. сред, °С |
| • в кожухе | от –70 до +350 | от –20 до +300 | от –70 до +350 |
| • в трубах |  | от –20 до +60 |  |
| Условное давление, МПа в кожухе для аппаратов диаметром, мм |
| • 159; 273; 325 | 1,6; 2,5; 4,0 1,6 | — | 1,6 | — |  | — |  |
| • 400 (426) |  |  |  |  |  |  |  |
| • 600 (630) |  | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 0,6; 1,0; 1,6 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6 |
| • 800 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| • 1000 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 0,6; 1,0; 1,6 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 0,6; 1,0; 1,6 |  |  | 0,6; 1,01,6; 2,5; 4,0 | 0,6; 1,0; 1,6 |
| • 1200 | 0,6; 1,0 1,6; 2,5 |  | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 |  |  |  | 0,6; 1,0 1,6; 2,5 |  |
| • 1400 | — | — |  |  |  |  |
| Условное давление, МПа в трубах для аппаратов диаметром, мм |
| • 159; 273; 325 | 1,6; 2,5; 4,0 | 1,6 | — | 0,6 | — | — |
| • 400 (426) |  |  |  |  |  |  |
| • 600 (630) |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6; 1,0 |
| • 800 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6 |  |  |  |  |
| • 1000 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 0,6; 1,0; |  |  |  |  |
| • 1200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 |  |  |  |  |  |
| • 1400 | — |  | — |  |  |  |
| Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм |
| • 159, 273 | 1000; 1500; 2000; 3000 | 1500; 2000; 3000 | — | 1500; 2000; 3000 | — | — |
| • 325 | 1500; 2000; 3000; 4000 |  | 1500; 2000; 3000; 4000 |  |  |
| • 400 (426) | 2000; 3000; 4000; 6000 |  | 2000; 3000; 4000; 6000 | 3000; 4000; 6000 | 2000; 3000; 4000 |
| • 600 (630) |  | 2000; 3000; 4000; 6000 |  |  |  |
| • 800 |  |  |  |  |  |
| • 1000 | 3000; 4000; 6000; 9000 | 3000; 4000; |  |  |
| • 1200 | 4000; 6000; 9000 | 4000; 6000; | 4000; 6000 | 3000; 4000 |
| • 1400 | — | — | — | 6000 |  |
| Наружный диам., и толщина стенки теплообм., труб, мм | 20 × 2; 25 × 2 | 25 × 2 |
| Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм |
| • 159; 273 | 1 | — | 1 | — | — |
| • 325; 400 (426) | 1; 2 | — | 2 |  |  |
| • 600 (630); 800; 1000; 1200 | 1; 2; 4 | 2,4 | 2; 4; 6 | 1 |
| • 1400 | — | — |  |  |

* Применять только для аппаратов исполнения по материалу М3 с латунными трубами

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе

Теплообменник с неподвижными трубными решетками горизонтальный (ТНГ), с кожухом диаметром 1000 мм на условное давление в трубном пространстве 2,5 МПа, в межтрубном пространстве 1,0 МПа; исполнение по материалу М1 с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 20 мм, длиной 6 м, 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции:

теплообменник 1000ТНГ—2,5-1,0-М1/20Г—4-2-У-И ТУ 3612-024-00220302-02