### Основные параметры испарителей термосифонных (размеры в мм)

### ТУ 3612-005-00220302-98. «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. испарители термосифонные»

| Наименование параметра | Значения параметров для аппаратов типа |
| --- | --- |
|  | ИНТ | ИКТ | ИПТ |
| Поверхность теплообмена, м2 | 40—1240 | 40—1240 | 40—464 |
| Внутренний диаметр кожуха, мм (из листовой стали) | 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200 | 600; 800; 1000; 1200; 1400 | 600; 800; 1000; 1200 |
| Температура греющей и испаряемой сред (Т±5) °С | от – 70 до +350 | от – 70 до +350 | от – 70 до +450 |
| Условное давление, МПа, не более в трубах для аппаратов диаметром, мм |
| • 600—1000 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 1200 | 1,0; 1,6; 2,5 |  |  |
| • 1400 |  |  | — |
| • 1600—2000 |  | — |  |
| • 2200 | 1,0; 1,6 |  |  |
| Условное давление, МПа, не более в кожухе для аппаратов диаметром, мм |
| • 600—1000 | 1,0; 1,6; 6,2; 5; 4,0 | 1,0; 1,6 | 1,6; 2,5 |
| • 1200 | 1,0; 1,6; 2,5 |  |  |
| • 1400 |  |  | — |
| • 1600—2000 |  | — |  |
| • 2200 |  |  |  |
| Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм |
| • 600—1000 | 2000; 3000; 4000 | 2000; 3000; 4000 | 3000; 6000 |
| • 1200—2200 | 3000; 4000 | 3000; 4000 |  |
| Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25 × 2 | 25 × 2; 25 × 2,5 |  |
| Число ходов по трубам | 1 | 1 | 2; 4; 6 |
| Схема и шаг размещения теплообменных труб в трубных решетках, мм | Схема — по вершинам равносторонних треугольников. Шаг — 32 |

1. Допускается изготавливать кожух испарителей из труб наружным диаметром 630 мм.
2. Испарители типа ИНТ, ИКТ изготавливаются следующих исполнений:
1 — Вертикальные с жидким, газообразным, парогазо вым или парожидкостным теплоносителем.
2 — Вертикальные с паровым теплоносителем.
3. Испарители типа ИПТ изготавливаются только горизонтальные

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе

Испаритель термосифонный с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе — (ИТК), исполнения 2, с кожухом диаметром 1200 мм, на условное давление в трубах и в кожухе 1,6 Мпа, исполнения по материалу М8, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 4 м, одноходовой по трубам, климатического исполнения (У), без деталей для крепления теплоизоляции:

испаритель термосифонный 1200ИКТ-2-1,6-М8/25Г-4-1-У ТУ 3612-005-00220302-98